## algemeen
Tabel 1 - Feiten en cijfers van het gasnet van Coteq per 01-01-2021
Gasnet | Omvang
Oppervlakte voorzieningsgebied [km2] | 1139
Lengte lage druk net [km] | 3756
Lengte hoge druk net [km] | 683
Netlengte totaal [km] | 4439
Aantal aansluitingen LD net [stuks] | 143830
Aantal aansluitingen HD net [stuks] | 81
Aantal aansluitingen totaal [stuks] | 143911
Aantal stations [stuks] | 622
Getransporteerde energie [Mm3(n)] | 311
Jaarlijkse uitvalduur per aansluiting [seconden/jaar] | 11
Minimum uur verbruik bij 8.000 uur [m3(n)/h] | 5400
Maximum uur verbruik [m3(n)/h] | 137000
Gecontracteerd productievermogen groen gas [m3(n)/h] | 2533
Getransporteerd groen gas [Mm3(n)] | 9
Tabel 2 - Feiten en cijfers van het electriciteitsnet van Coteq per 01-01-2021
Elektriciteitsnet | Omvang
Oppervlakte voorzieningsgebied [km2] | 61
Lengte LS net [km] | 970
Lengte MS net [km] | 406
Netlengte totaal [km] | 1375
Aantal aansluitingen LS net [stuks] | 54481
Aantal aansluitingen MS net [stuks] | 275
Aantal aansluitingen totaal [stuks] | 54756
Aantal MS/LS stations [stuks] | 635
Getransporteerde energie [GWh] | 458
Jaarlijkse uitvalduur per aansluiting [minuten/jaar] | 3.19
Minimum uurverbruik [MW] | 22
Maximum uurverbruik [MW] | 90
Opgesteld productievermogen [MW] | 50
waarvan WKK | 0
waarvan Zon-PV | 50
waarvan Wind op land | 0

## scenarios
Tabel 3: belangrijkste parameters van de drie scenario's voor 2031
| Gebouwde omgeving (totaal Coteq Netbeheer) |  |  | Duurzame gassen [totaal Coteq Netbeheer] |  | Duurzame opwekking (E-gebied Coteq Netbeheer) |  |  |  |  | Elektrische mobiliteit (E-gebied Coteq Netbeheer)
| Hybride-Warmtepompen | All-Electric Warmtepompen | Warmtenet aansluitingen | Groengas invoeding [miljoen m3] | Groengas invoeding [TWh] | PV op veld [MW] | PV op dak grootschalig [MW] | PV op dak kleinschalig [MW] | Wind [MW] | Totaal [TWh] | Aantal elektrische personen auto's
Internationale Ambitie | 27700 | 13800 | 16300 | 74 | 0.73 | 25 | 28 | 38 | - | 0.08 | 6100
Klimaat Akkoord | 9600 | 20200 | 14500 | 56 | 0.55 | 38 | 33 | 62 | - | 0.12 | 9800
Nationale Drijfveer | 6300 | 32300 | 26000 | 18 | 0.18 | 53 | 61 | 83 | 1 | 0.18 | 13800

## capaciteitsknelpunten
Tabel 4. Overzicht van de gesignaleerde capaciteitsknelpunten gas
ID | Scenario | Jaar van optreden |  | Tekort invoedcapaciteit groen gas (miljoen m3/jaar) |  | Toelichting knelpunt | Locatie
|  |  |  | jaar van optreden | 2031
KG-03 | KA |  | 2024 | 7.2 | 11.5 | Tekort aan gasafzet in relatie tot invoeding van groen gas in regio ten noorden van Hardenberg | GOS-gebieden De Krim en Slagharen
| ND |  | n.v.t. | - | -
| IA |  | 2024 | 7.2 | 15.2
KG-02 | KA |  | 2027 | 6.8 | 16.4 | Tekort aan gasafzet in relatie tot invoeding van groen gas in het gehele voorzieningsgebied | Gehele voorzieningsgebied
| ND |  | n.v.t. | - | -
| IA |  | 2026 | 9.2 | 30.8
Tabel 5. Overzicht van de gesignaleerde capaciteitsknelpunten elektriciteit
ID | Scenario | Jaar van optreden |  | Toelichting knelpunt |  |  | Locatie
KE-01 | KA |  | 2022 | Tekort aan transportcapaciteit in (meerdere) MS/LS-transformatoren |  |  | Hele net
| IA |  | 2022
| ND |  | 2022
KE-02 | KA |  | 2022 | Tekort aan transportcapaciteit in (meerdere) MS-transportkabels |  |  | Hele net
| IA |  | 2022
| ND |  | 2022
KE-03 | KA |  | 2022 | Tekort aan transportcapaciteit in (meerdere) LS-kabels |  |  | Hele net
| IA |  | 2022
| ND |  | 2022
KE-04 | KA |  | 2026 | Tekort aan transportcapaciteit op het overdrachtspunt met bovenliggende netbeheerder4 |  |  | Almelo Mosterdpot
| IA |  | 2027
| ND |  | 2025
KE-05 | KA |  | 2026 | Tekort aan transportcapaciteit op het overdrachtspunt met bovenliggende netbeheerder4 |  |  | Goor
| IA |  | 2027
| ND |  | 2025
KE-07 | KA |  | 2026 | Tekort aan transportcapaciteit op het overdrachtspunt met bovenliggende netbeheerder |  |  | Almelo Urenco
| IA |  | 2027
| ND |  | 2025
KE-08 | KA |  | 2027 | Tekort aan transportcapaciteit op het overdrachtspunt met bovenliggende netbeheerder |  |  | Oldenzaal
| IA |  | 2028
| ND |  | 2026

## kwaliteitsknelpunten
Tabel 6. Overzicht van gesignaleerde kwaliteitsknelpunten gas
R-ID | Beschrijving | Aantal per jaar | Classificatie | Drukniveau
RG-01 | Kwaliteit stations + HAS | +/- 6 | Veiligheid | 100 mbar, 4 bar, 8 bar
RG-02 | Gaslekkage door veroudering van PVC aansluitleidingen | +/- 500-1.000 aansluitleidingen saneren | Veiligheid | 100 mbar
RG-03 | Hard PVC voldoet niet aan de gewenste specificaties (veiligheidsafstanden, incourante maten) | N.a.v. constatering | Betrouwbaarheid | 100 mbar
RG-04 | Gaslekkage puntbelasting 1e generatie PE | N.a.v. constatering | Veiligheid | 100 mbar, 4bar
RG-05 | Overbouwde gasleidingen | N.a.v. constatering | Veiligheid | 100 mbar
RG-06 | Gaslekkage met langere hersteltijd door Glasvezel in de gasleiding | 10 km tot 2023 daarmee afgerond | Betrouwbaarheid | 100 mbar
RG-07 | Gaslekkage door corrosie van Stalen leidingen door degradatie KB | +/- 1 anode bed | Veiligheid | 100 mbar, 4 bar, 8 bar
RG-08 | Kwaliteit (plug)afsluiters | 3-9 afsluiter schema’s | Betrouwbaarheid | 4 bar, 8 bar
RG-10 | Kwaliteit/uitleesbaarheid meters | 6.000-10.000 | Regelgeving | 100 mbar
RG-11 | Gaslekkage (graaf)werkzaamheden hard PVC | N.a.v. constatering en/of bij (graaf)werkzaamheden derden | Veiligheid | 100 mbar
Tabel 7. Overzicht van gesignaleerde kwaliteitsknelpunten elektriciteteit
R-ID | Beschrijving | Wettelijke | Jaar van optreden | Informatie- | Classificatie | Spannings-niveau
|  | taken |  | bron
RE-01 | Vervangen van secundaire componenten (beveiligingsrelais en station automatisering) in MS-wijkstations | Veiligheid en betrouwbaarheid waarborgen | Continu | Risicoregister | Veiligheid | 10 kV
RE-02 | Vervangen van secundaire componenten (beveiligingsrelais en station automatisering) in MS/LS-transformatorstations | Veiligheid en betrouwbaarheid waarborgen | Continu | Risicoregister | Veiligheid | 10 kV, 0,4 kV
RE-03 | Spanningsproblemen bij aangeslotenen op het laagspanningsnet | Kwaliteit waarborgen | Continu | Risicoregister | Betrouwbaarheid | 0,4 kV
RE-04 | Vervanging van conventionele elektriciteitsmeters zonder teruglever-telwerk | Vervangen van kleinverbruik meetinrichtingen | 2023 | Afbouw salderingsregeling | Duurzaam | 0,4 kV
RE-05 | Bestaande netonderdelen van het laagspanningsnet voldoen niet aan de nieuw geïntroduceerde veiligheidseisen uit de Netcode elektriciteit | Veiligheid en betrouwbaarheid waarborgen | Continu tot en met 2036 | Risicoregister | Veiligheid | 0,4 kV

## terugblik gas
Tabel 8. Verschillenanalyse tussen geprognosticeerde en gerealiseerde uitbreidingsinvesteringen in het gasnet
|  |  |  | Realisatie |  |  |  |  | Gevolg wettelijke
Uitbreidingsinvestering gas | Eenheid | Knelpunt | IP2020 | 2020 | verschil | Oorzaak | Gevolg | Maatregelen | taak
HD leiding | km |  | 3.5 | 0.44 | -87.43% | Wat langere voorbereidingstijd, mede door Covid-19; zomerperiode meest kritisch voor invoeding, daarom was aanleg voor zomer van 2021 noodzakelijk | Koppelleiding niet aangelegd in 2020; invoeder was nog niet gereed in de zomerperiode van 2020; geen gevolgen voor klanten | Leiding is in 2021 aangelegd, was tijdig genoeg i.v.m. start invoeding groen gas | Geen
HD aansluiting | stuks |  | 3 | 5 | +67% | Meer klantvragen | Meer aansluitingen gerealiseerd | Geen; aantal nieuwe aansluitingen is een inschatting en kan jaarlijks afwijken | Geen
LD aansluiting | stuks |  | 400 | 385 | -3.75%
Meters | stuks |  | 400 | 385 | -3.75%
Investering LD | 1000 |  | 770 | 656.322 | -14.76%
Investering leiding HD | 1000 |  | 500 | 119.7979 | -76.04% | Wat langere voorbereidingstijd, mede door Covid-19; zomerperiode meest kritisch voor invoeding, daarom was aanleg voor zomer van 2021 noodzakelijk | Koppelleiding niet aangelegd in 2020; invoeder was nog niet gereed in de zomerperiode van 2020; geen gevolgen voor klanten | Investering voor koppelleiding doorgeschoven naar 2021 | Geen
Investering meters | 1000 |  | 40 | 40.0766 | 0%
Tabel 9. Verschillenanalyse tussen geprognosticeerde en gerealiseerde vervangingsinvesteringen in het gasnet.
|  |  |  | Realisatie |  |  |  |  | Gevolg wettelijke
Vervangingsinvestering gas | Eenheid | Knelpunt | IP2020 | 2020 | verschil | Oorzaak | Gevolg | Maatregelen | taak
LD distributieleiding | km | RG-03, RG-04, RG-06 | 7.5 | 7.23 | -3.6%
Overslagstation | stuks | RG-01 | 1 | 0 | -100% | In herzien beleid is het aantal te vervangen stations verlaagd | Een station minder vervangen; geen gevolgen voor klanten | Het aantal jaarlijks te saneren stations is vanaf 2020 met één verlaagd | Geen
Distributiestation | stuks | RG-01 | 3 | 3 | 0%
HAS | stuks | RG-01 | 3 | 3 | 0%
LD aansluiting | stuks | RG-02, RG-05 | 1200 | 715 | -40.42% | Door Covid-19 kon minder geschouwd en uitgevoerd worden | Minder aansluitleidingen gesaneerd; geen gevolgen voor levering aan klanten | Het aantal saneringen in 2021 is verhoogd met het restant uit 2020 | Geen
Meters | stuks | RG-10 | 15300 | 9501 | -37.9% | Vanwege Covid-19 zijn minder werkzaamheden 'achter de voordeur' uitgevoerd | Minder meters vervangen door slim; een aantal klanten krijgen later slimme meters | In DUO netgbied een groot aantal wisselingen doorgeschoven naar 2021 | Geen
Investering LD | 1000 |  | 3320 | 2450.9099 | -26.18% | Door Covid-19 kon minder geschouwd en uitgevoerd worden | Minder aansluitleidingen gesaneerd; geen gevolgen voor levering aan klanten | Investering voor sanering aansluitingen deels doorgeschoven naar 2021 | Geen
Investering HD | 1000 |  | 430 | 444.6939 | +3%
Investering meters | 1000 |  | 2270 | 1223.4447 | -46.1% | Vanwege Covid-19 zijn minder werkzaamheden 'achter de voordeur' uitgevoerd | Minder meters vervangen door slim; een aantal klanten krijgen later slimme meters | In DUO netgbied een groot aantal wisselingen doorgeschoven naar 2021 | Geen

## terugblik elektra
Tabel 10. Verschillenanalyse tussen geprognosticeerde en gerealiseerde uitbreidingsinvesteringen in het elektriciteitsnet.
|  |  |  | Realisatie |  |  |  |  | Gevolg wettelijke
Uitbreidingsinvestering gas | Eenheid | Knelpunt | IP2020 | 2020 | verschil | Oorzaak | Gevolg | Maatregelen | taak
MS-netkabel | km | KE-02, | 3 | 1.9 | -37% | Voor een specifiek project was meer voorbreidingstijd nodig | Uitstel aanleg nieuwe kabelverbinding naar 2021, geen gevolgen voor klanten | Verbinding is in 2021 aangelegd | Geen
RE-03
LS-netkabel | km | KE-03, | 6 | 12 | +100% | Meer klantvraag en reconstructies dan vooraf voorzien | Meer kabel gelegd, hierdoor geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
RE-03,
RE-05
MS-netstation | stuks | KE-01, RE-03 | 2 | 4 | +100% | Meer klantvraag dan vooraf voorzien | Meer klantstations opgeleverd, hierdoor geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
MS/LS-transformator | stuks | KE-01, RE-03 | 2 | 3 | +50% | Meer klantvraag dan vooraf voorzien | Meer klantstations opgeleverd, hierdoor geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
MS-aansluiting | stuks |  | 4 | 4 | 0%
LS-aansluiting | stuks |  | 350 | 390 | +11%
Meters | stuks |  | 350 | 390 | +11%
Investering LS | 1000 |  | 1040 | 1213 | +16%
Investering MS | 1000 |  | 510 | 233 | -54% | Voor een specifiek project was meer voorbreidingstijd nodig | Uitstel aanleg nieuwe kabelverbinding naar 2021, geen gevolgen voor klanten | Verbinding is in 2021 aangelegd | Geen
Investering meters | 1000 |  | 30 | 44 | +47% | Duurdere meters dan vooraf voorzien | Extra uitgaven gemaakt, hierdoor geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
Tabel 11. Verschillenanalyse tussen geprognosticeerde en gerealiseerde vervangingsinvesteringen in het elektriciteitsnet.
|  |  |  | Realisatie |  |  |  |  | Gevolg wettelijke
Uitbreidingsinvestering gas | Eenheid | Knelpunt | IP2020 | 2020 | verschil | Oorzaak | Gevolg | Maatregelen | taak
MS-netkabel | km | KE-02, RE-03 | 2 | 1.1 | -45% | Minder klantvraag dan vooraf voorzien | Minder kabel gelegd, geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
LS-netkabel | km | KE-03, RE-03, RE-05 | 1 | 0 | -100% | Een aantal vervanginvesteringen zijn na diepere studie omgezet naar een uitbreidingsinvestering | Minder kabel vervangen, in plaats daarvan extra kabel gelegd, geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
MS-netstation | stuks | KE-01, RE-01, RE-02, RE-03 | 9 | 8 | -11%
MS/LS-transformator | stuks | KE-01, RE-03 | 2 | 1 | -50% | Minder klantvraag naar verzwaringen dan voorzien | Minder transformatoren vervangen, geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
MS-aansluiting | stuks |  | 1 | 0 | -100% | Uitstel aanvraag verzwaring door klant gedaan | Uitstel op verzoek klant, realisatie na bevestiging opdracht door klant, hierdoor geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
LS-aansluiting | stuks |  | 100 | 323 | +223% | Meer aangevraagde verzwaringen door klanten | Meer aansluitingen verzwaard, daardoor geen gevolgen voor klanten | Prognose verzwaringen aangepast | Geen
Meters | stuks | RE-04 | 4400 | 3014 | -33% | Minder aangevraagde slimme meterwissels door klanten dan voorzien | Minder meterwisselingen uitgevoerd, geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
Investering LS | 1000 |  | 1110 | 884 | -20%
Investering MS | 1000 |  | 2670 | 1463 | -45% | Minder klantvraag en waar vraag was is soms uitstel gevraagd naar volgende jaren | Door uitstel vanuit klanten minder investeringen moeten doen, hierdoor geen gevolgen voor klanten | Geen | Geen
Investering meters | 1000 |  | 560 | 546 | -2%

## investeringen 2022-2024
Tabel 12. Benodigde uitbreidingsinvesteringen in het gasnet voor de periode 2022 tot en met 2024.
Uitbreidingsinvestering gas |  | Eenheid | Knelpunt | 2022 | 2023 | 2024
HD leiding (8 bar; majeur knelpunt) |  | km | KG-03 | 0 | 0 | 6.9
HD aansluiting |  | stuks |  | 3 | 3 | 3
LD aansluiting |  | stuks |  | 80 | 50 | 25
Meters |  | stuks |  | 80 | 50 | 25
Investering HD leiding |  | 1000 |  | 0 | 0 | 800
Investering HD aansluiting (majeur knelpunt) |  | 1000 |  | 42 | 42 | 42
Investering LD aansluiting |  | 1000 |  | 388 | 338 | 268
Investering meters |  | 1000 |  | 7 | 5 | 3
Totaal |  | 1000 |  | 437 | 385 | 1113
Tabel 13. Benodigde vervangingsinvesteringen in het gasnet voor de periode 2022 tot en met 2024.
Vervangingsinvestering gas |  | Eenheid | Knelpunt | 2022 | 2023 | 2024
HD leiding (4 bar) |  | km | RG-04, RG-07, RG-08 | 0.3 | 0.3 | 0.3
LD distributieleiding |  | km | RG-03, RG-04, RG-05, RG-06 | 7.2 | 7.2 | 7.2
Overslagstation |  | stuks | RG-01 | 1 | 0 | 0
Distributiestation |  | stuks | RG-01 | 2 | 3 | 3
HAS |  | stuks | RG-01 | 2 | 2 | 2
LD aansluiting |  | stuks | RG-02, RG-05 | 670 | 670 | 670
Meters |  | stuks | RG-10 | 4880 | 7740 | 4330
Investering HD leiding (4 bar) |  | 1000 |  | 200 | 330 | 330
Investering LD leiding |  | 1000 |  | 1860 | 1860 | 1860
Investering overslagstation |  | 1000 |  | 60 | 0 | 0
Investering distributiestation |  | 1000 |  | 90 | 130 | 130
Investering HAS |  | 1000 |  | 40 | 40 | 40
Investering LD aansluiting |  | 1000 |  | 1530 | 1460 | 1400
Investering meters |  | 1000 |  | 690 | 960 | 540
Totaal |  | 1000 |  | 4470 | 4780 | 4300
Tabel 14. Benodigde uitbreidingsinvesteringen in het elektriciteitsnet voor de periode 2022 tot en met 2024.
Uitbreidingsinvestering elektriciteit |  | Eenheid | Knelpunt | 2022 | 2023 | 2024
MS netkabel |  | km | KE-02 | 7 | 6 | 6
LS netkabel |  | km | KE-03 | 11 | 16 | 16
MS netstation |  | stuks | KE-01, KE-02, KE-03, RE-03 | 5 | 5 | 5
MS/LS transformator |  | stuks | KE-01, KE-02, KE-03, RE-03 | 9 | 13 | 13
MS aansluiting |  | stuks |  | 7 | 7 | 7
LS aansluiting |  | stuks |  | 650 | 700 | 750
Meters |  | stuks |  | 650 | 700 | 750
Investering MS netkabel |  | 1000 | KE-02 | 2385 | 2044 | 2044
Investering LS netkabel |  | 1000 | KE-03 | 1380 | 2008 | 2008
Investering MS netstation |  | 1000 | KE-01, KE-02, KE-03, RE-03 | 592 | 592 | 592
Investering MS/LS transformator |  | 1000 | KE-01, KE-02, KE-03, RE-03 | 361 | 522 | 522
Investering MS aansluiting |  | 1000 |  | 1665.51 | 1717.34 | 1914.74
Investering LS aansluiting |  | 1000 |  | 630 | 678 | 727
Investering meters |  | 1000 |  | 89 | 95 | 102
Vervanging en uitbreiding installatie inkoopstation |  | 1000 |  | 0 | 200 | 400
Totaal |  | 1000 |  | 7102.51 | 7856.34 | 8309.74
Tabel 15. Benodigde vervangingsinvesteringen in het elektriciteitsnet voor de periode 2022 tot en met 2024.
Vervanginsinvestering elektriciteit |  | Eenheid | Knelpunt | 2022 | 2023 | 2024
MS netkabel |  | km | RE-03 | 1 | 1 | 1
LS netkabel |  | km | RE-03 | 1 | 1 | 1
MS netstation |  | stuks | RE-01, RE-02, RE-03, RE-05 | 6 | 6 | 6
LS aansluiting |  | stuks |  | 20 | 20 | 20
Meters |  | stuks | RE-04 | 1700 | 2700 | 1500
Investering MS netkabel |  | 1000 | RE-03 | 341 | 341 | 341
Investering LS netkabel |  | 1000 | RE-03 | 125 | 125 | 125
Investering MS netstation |  | 1000 | RE-01, RE-02, RE-03, RE-05 | 711 | 711 | 711
Investering LS aansluiting |  | 1000 |  | 19 | 19 | 19
Investering meters |  | 1000 | RE-04 | 231.49 | 367.66 | 204.26
Totaal |  | 1000 |  | 1427.49 | 1563.66 | 1400.26
Tabel 16. Benodigde netgerelateerde investeringen voor de periode 2022 tot en met 2024.
| Netgeralateerde investeringen |  | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024
| Groot gereedschap |  | 1000 | 100 | 100 | 100
| Totaal |  | 1000 | 100 | 100 | 100

## effecten E per scenario
Tabel 17. Benodigde uitbreidingsinvesteringen voor de elektriciteitsnetten voor de periode 2022 tot en met 2024 conform het Internationale Ambitie-scenario
Onderdeel | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024
MS-netkabel | km | 5 | 4 | 4
LS-netkabel | km | 5 | 7 | 7
MS-netstation | stuks | 0 | 0 | 0
MS/LS-transfoprmator | stuks | 1 | 1 | 1
MS-aansluiting | stuks | 3 | 3 | 3
LS-aansluiting | stuks | 650 | 700 | 750
Meters | stuks | 650 | 700 | 750
Vervanging en uitbreiding installatie inkoopstation | 1000 | 0 | 200 | 400
Tabel 18. Benodigde vervangingsinvesteringen voor de elektriciteitsnetten voor de periode 2022 tot en met 2024 conform het Internationale Ambitie-scenario
Onderdeel | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024
MS-netkabel | km | 1 | 1 | 1
LS-netkabel | km | 0 | 0 | 0
MS-netstation | stuks | 3 | 3 | 3
MS/LS-transfoprmator | stuks | 0 | 0 | 0
MS-aansluiting | stuks | 0 | 0 | 0
LS-aansluiting | stuks | 20 | 20 | 20
Meters | stuks | 1700 | 2700 | 1500
Tabel 19. Benodigde uitbreidingsinvesteringen voor de elektriciteitsnetten voor de periode 2022 tot en met 2024 conform het Klimaatakkoord-scenario
Onderdeel | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024
MS-netkabel | km | 6 | 5 | 5
LS-netkabel | km | 8 | 11 | 11
MS-netstation | stuks | 1 | 1 | 1
MS/LS-transfoprmator | stuks | 2 | 3 | 3
MS-aansluiting | stuks | 4 | 4 | 4
LS-aansluiting | stuks | 650 | 700 | 750
Meters | stuks | 650 | 700 | 750
Vervanging en uitbreiding installatie inkoopstation | 1000 | 0 | 200 | 400
Tabel 20. Benodigde vervangingsinvesteringen voor de elektriciteitsnetten voor de periode 2022 tot en met 2024 conform het Klimaatakkoord-scenario
Onderdeel | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024
MS-netkabel | km | 1 | 1 | 1
LS-netkabel | km | 1 | 1 | 1
MS-netstation | stuks | 3 | 3 | 3
MS/LS-transfoprmator | stuks | 0 | 0 | 0
MS-aansluiting | stuks | 0 | 0 | 0
LS-aansluiting | stuks | 20 | 20 | 20
Meters | stuks | 1700 | 2700 | 1500
Tabel 21 Benodigde uitbreidingsinvesteringen voor de elektriciteitsnetten voor de periode 2022 tot en met 2024 conform het Nationale Drijfveren-scenario
Onderdeel | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024
MS-netkabel | km | 7 | 6 | 6
LS-netkabel | km | 11 | 16 | 16
MS-netstation | stuks | 5 | 5 | 5
MS/LS-transformator | stuks | 9 | 13 | 13
MS-aansluiting | stuks | 7 | 7 | 7
LS-aansluiting | stuks | 650 | 700 | 750
Meters | stuks | 650 | 700 | 750
Vervanging en uitbreiding installatie inkoopstation | 1000 | 0 | 200 | 400
Tabel 22. Benodigde vervangingsinvesteringen voor de elektriciteitsnetten voor de periode 2022 tot en met 2024 conform het Nationale Drijfveren-scenario
Onderdeel | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024
MS-netkabel | km | 1 | 1 | 1
LS-netkabel | km | 1 | 1 | 1
MS-netstation | stuks | 6 | 6 | 6
MS/LS-transfoprmator | stuks | 0 | 0 | 0
MS-aansluiting | stuks | 0 | 0 | 0
LS-aansluiting | stuks | 20 | 20 | 20
Meters | stuks | 1700 | 2700 | 1500